## Specifikacija
Aktivnost | Naziv | Količina | Zahtevi
Izrada PTD | Izrada projektno tehničke dokumentacije - Fotometrijski proračun osvetljenja | 1 (3 primerka) | Tehničko rešenje pravilnog izbora i pozicije ugradnje opreme sa neophodnim šemama
Nabavka LED rasvete prema parametrima definisanim u PTD | Isporuka odgovarajuće LED rasvete |  | Nabavka LED rasvete koja efektivno menja: fluo, Hg, Na, metal halogene i inkadescentne sijalice, pri čemu se biraju LED sijalice čija je nazivna snaga (u W) minimalna u odnosu na zahtevani nivo osvetljenja (u lm). Minimalni radni vek LED sijalice (sa kompletnom pripadajućom opremom) mora biti 50.000 h.
Demontaža postojeće unutrašnje i spoljašnje rasvete na lokacijama iz Priloga 2 i montaža novih LED svetiljki u skladu sa fotomoetrijskim proračunom, sa ugradnjom potrebnog pomoćnog materijala po potrebi | Zamena stare energetski neefikasne rasvete | Komplet prema Prilogu 2 | Linija uklapanja na postojeću instalaciju za spoljašnju rasvetu, je do priključne kutije unutar stuba, sva instalacija pre priključne kutije ka izvoru napajanja nije obim ovog projekta. Potrebno je ukoliko instalacija od priključne ploče stuba do svetiljke nije u funkciji da se dovede u ispravno stanje, uključujući i priključnu ploču na stubu i poklopac priključne ploče. Ukoliko se svetiljke na stubu napajaju iz RO pored stuba i nisu povezane na priključnu ploču u stubu predmet instalacije je samo napojni kabel od RO do svetijke, RO i oprema unutar istog nisu predmet projekta. Antikorozivna zaštita stuba nije predmet ovog projekta. Za unutrašnju rasvetu predmet je i popravka oštećenih razvodnih kutija i oštećenih i neispravnih prekidača. Predmet radova je i zamena oštećenih kablova od razvodnih ormana do svetiljki.
Ispitivanje i puštanje u rad |  | Komplet prema Prilogu 2 | Pozitivan Izveštaj puštanja u rad usaglašen sa Naručiocem usluge